一、空调维保概况

1.维保名称：江苏省疾病预防控制中心空调维护保养。

2.维保内容：应急楼1-6层空调、职工餐厅大金空调、食堂后厨格力空调、A楼3楼学术报告厅约克空调、A楼4-15楼大金空调维护保养。

3.维保方式：清洗及维护保养。

4.维保时间：2022年9月1日-2023年8月31日

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 匹数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金RUXYQ8AB | 7 | 台 | 56 | 餐厅 |
| 2 | 大金RUXYQ18AB | 1 | 台 | 18 | C楼 |
| 3 | 大金RUXYQ22AB | 7 | 台 | 154 |  |
| 4 | 大金RUXYQ14AB | 1 | 台 | 14 |  |
| 5 | 大金RUXYQ20AB | 1 | 台 | 20 |  |
| 6 | 大金RUXYQ10AB | 7 | 台 | 70 |  |
| 7 | 格力GMV-280/A | 1 | 台 | 12 | 食堂后厨 |
| 8 | 约克大功率风管机 | 4 | 台 | 60 | A-3层学术报告厅 |
| 9 | 大金RUXYQ8AB | 2 | 台 | 16 | A楼 |
| 10 | 大金RUXYQ22AB | 12 | 台 | 264 |  |
| 11 | 大金RUXYQ20AB | 3 | 台 | 60 |  |
| 12 | 大金RUXYQ18AB | 6 | 台 | 108 |  |
| 13 | 大金RUXYQ14AB | 3 | 台 | 42 |  |
| 14 | 大金RUXYQ10AB | 1 | 台 | 10 |  |
| 16 | 合计 | 56 | 台 | 904 |  |

- 二、维保内容

- 乙方对甲方的空调进行不包配件的服务方式。乙方负责甲方空调的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调机所有零部件（如变频压缩机、变频控制器、主控制板、线控器（遥控器）、接口板、风机、风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器等）在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方应在三个工作日内提供配件并更换，配件费用由甲方承担，乙方无偿负责更换，空调所需耗材费由甲方负担及确定（乙方保证以最优惠的价格提供给甲方）。

- （一）巡视及日常维护（免费）

- 乙方须每季度为甲方提供1次全面的阶段性巡检及维护保养，其中餐厅及食堂后厨须每月维保1次，内容如下：

- 1、控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 2、空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器，内机滤网每季度清洗1次。

- 3、外部冷凝器和干冷器：

- ●检查冷凝器是否清洁，使用专用的清洗工具清洗室外冷凝器，每季度1次。

- ●风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

- ●检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

- ●检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- ●调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

- 4、蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 5、室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

- 6、电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 7、电路：

- 1）检查主电源及各支路的各相电压电流

- 2）检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全

- 3）对控制线路进行检测，确保控制的灵敏

- 4）对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

- 8、制冷系统：

- 1）检查制冷系统运行压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节

- 2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠

- 3）进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

- 4）压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 9、排水系统：检查排水系统是否畅通。

- 10、每次维保结束，须保持空调内外机整洁，并恢复原样，保证空调正常使用，原有固定零部件不得缺漏。

- 每次巡检完毕后需填写巡检报告，须由各楼层使用科室责任人签字确认。

- （二）特殊维护（免费）

- 对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

- 1、加注冷冻油，当需加注冷冻油时加注冷冻油

- 2、加注制冷剂，正常损耗下，当有冷媒量损失时应补充制冷剂（R410a）

- 3、检测电子膨胀阀

- 4、对压力开关、风量开关等的校准

- 最后在维护完毕后应向甲方提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备的正常运行。

- （三）遇故障时的维修（无维修调试费用）

- 在维修维保期内，空调机所有零部件（如压缩机、室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担。损坏配件交由甲方保存，更换配件需由甲方核对，维修后乙方向甲方汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由甲方签字并留存备案。

- 在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

三、响应时间及承诺

- 甲方在日常工作中发现设备出现报警应及时通知乙方，乙方在得到通知后迅速做出反应，应在8小时内到达现场进行故障处理。如需更换配件，乙方应在甲方通知之日起3个工作日内提供配件并进行更换。

四、主要配件价格

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变频压缩机 | - JT15JBVDKYR | - 1 | - 台 |  |  |
| - 2 | - 变频压缩机 | - JT1GCVDK1YR@S | - 1 | - 台 |  |  |
| - 3 | - 变频P板 | - / | - 1 | - 台 |  | - 14匹及以下大金空调 |
| - 4 | - 变频P板 | - / | - 1 | - 台 |  | - 14匹以上大金空调 |
| - 5 | - 制冷剂 | - R410A | - 1 | - kg |  |  |